## Hoja 1
IEX078 | Ud | Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias, modular.
Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias, de 5 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, protector contra sobretensiones permanentes, protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 (onda 1,2/50 µs), nivel de protección 1,5 kV, intensidad máxima de descarga 5 kA, e interruptor automático magnetotérmico bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 4,5 kA, para la protección de la línea de tierra, modelo EBPROT-210 "CHINT ELECTRICS".
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt35amc315ga |  | Ud | Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobretensiones permanentes y transitorias, de 5 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, protector contra sobretensiones permanentes, protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 (onda 1,2/50 µs), nivel de protección 1,5 kV, intensidad máxima de descarga 5 kA, e interruptor automático magnetotérmico bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 4,5 kA, para la protección de la línea de tierra, modelo EBPROT-210 "CHINT ELECTRICS", de 90x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según IEC 61643-11, UNE-EN 50550 y UNE-EN 60898-1. | 1 | 123.15 | 123.15
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 123.15
2 |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.268 | 22.74 | 6.09
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 6.09
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 129.24 | 2.58
Coste de mantenimiento decenal: 6,59€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 131.82